## VIPA GmbH 12.10.2000

## Profibus Slave VIPA 253-1DP00, VIPA 253-1DP10, VIPA 253-1DP02, VIPA 253-1DP12

## Systemeigenschaften

- Versorgung der System 200V Module bis 3A.

- Netzausfallerkennung bei 8.5V

- Maximal 152 Byte Input und 152 Byte Output Daten

- Maximal 152 Byte Parameter

- Maximal 32 Byte Diagnose

- Unterstützung aller Profibus Datenraten

- Profibus Adressen 1..126  (Adresse 0 ist ungültig, weil für Master reserviert. -> RDY und ERR blinken gleichzeitig). Nach Start mit einer gültigen Adresse können bei Slaves mit Addesschaltern folgende Sonderfunktionen ausgeführt werden:

- Nach Start mit Modulen am VBUS wird bei Einstellung von Adresse 00 einmalig die internen Diagnosen ins Flash gespeichert.

- Nach Start ohne Module am VBUS wird bei Einstellung von Adresse 00 einmalig das EEPROM gelöscht und die interne Info im Flash gelöscht. Danach geht die RDY LED aus und der Slave steht.

- Min_Slave_Intervall:  Standard 3ms, aber je nach modularem Ausbau zwischen 0.2ms und 4ms (Der Profibus Slave garantiert dem Master, daß nach Ablauf des Min_Slave_Intervall mindestens einmal die Ausgangsdaten geschrieben und Eingangsdaten neu gelesen wurden!)

## LED’s

| # Bezeichnung |  | Farbe | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| PW | Power | Gelb | Signalisiert eine anliegende Betriebsspannung . |
| ER | Error | Rot | Leuchtet bei Neustart kurz auf. Leuchtet bei internem Fehler. Blinkt bei Initialisierungsfehler. Blinkt abwechselnd mit RD bei fehlerhafter Konfiguration. Blinkt gleichzeitig mit RD bei fehlerhafter Parametrierung. |
| RD | Ready | Grün | Blinkt bei positivem Selbsttest und erfolgreicher Initialisierung. Leuchtet im Zustand Data Exchange wenn vbus-Zyklus schneller als Profibuszyklus läuft. Ist Ausgeschaltet im Zustand Data Exchange wenn vbus-Zyklus langsamer als Profibuszyklus läuft (nicht alle Telegramme können ausgegeben werden!) |
| DE | Data Exchange | Gelb | Zeigt an, daß ein Datenaustausch mit dem PROFIBUS-Master stattfindet |

## Aufbau der Diagnose IM253DP/DPV1

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 | Header für gerätebezogene Diagnose |  |
| 7 | Meldung | Hex, Dez, Meldung 0A = 10: DP-Parameterfehler 14 = 20: DP-Konfigurationsfehler Länge 15 = 21: DP-Konfigurationsfehler Eintrag 1E = 30: Unterspannung/Abschaltung 28 = 40: VBUS-Parametrierfehler 29 = 41: VBUS-Initialisierungsfehler 2A = 42: VBUS-Busfehler 2B = 43: VBUS-Quittungsverzug 32,34 = 50,52: Diagnosealarm System 200 33,35 = 51,53: Prozessalarm System 200 3C = 60: Neue DP Adresse wurde gesetzt 3D = 61: Slave in READY Zustand 3E = 62: Slave in DATA_EXCHANGE Zustand |
| 8 | Modulnummer,Steckplatz | 1 bis 32 |
| 9-29 | Zusatzinformation zu 7 |  |

DP-Parameterfehler (Meldung: 0Ahex = 10dez)

Die Diagnose tritt auf, wenn das Parametertelegramm zu kurz oder zu lang ist.

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 7 |
| 7 | Meldung | 10 |
| 8 | Modulnummer, Steckplatz (1..32) | 0 |
| 9 | Länge der User-Parameterdaten |  |
| 10 | S7-Mode | 0 : Standardmode 1 : S7-400 Spezialmode |
| 11 | Anzahl der Digitalmodule (Slave) |  |
| 12 | Anzahl der Analogmodule (Slave) |  |
| 13 | Anzahl der Analogmodule (Master) |  |

DP-Konfigurationsfehler (Anzahl Konfigurationsdaten) (Meldung : 14hex = 20dez)

Abhängig vom S7-Mode wird die Länge des Konfigurationstelegramms mit der Länge der Defaultkonfiguration (erkannte Module am VBUS) verglichen.

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 6 |
| 7 | Meldung | 20 |
| 8 | Modulnummer, Steckplatz (1..32) | 0 |
| 9 | Anzahl der Konfigurationsdaten (Master) |  |
| 10 | Anzahl der Konfigurationsdaten (Slave) |  |
| 11 | S7-Mode | 0 : Standardmode 1 : S7-400 Spezialmode |

DP-Konfigurationsfehler (Eintrag) (Meldung : 15hex = 21dez )

Abhängig vom S7-Mode und nach Übereinstimmung der Konfigurationslängen, werden die einzelnen Einträge im Konfigurationstelegramm mit der defaultkonfiguration verglichen.

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 6 |
| 7 | Meldung | 21 |
| 8 | Modulnummer, Steckplatz (1..32) |  |
| 9 | Konfigurationsbyte Master |  |
| 10 | Konfigurationsbyte Slave |  |
| 11 | S7-Mode | 0 : Standardmode 1 : S7-400 Spezialmode |

VBUS-Parametrierfehler (Meldung : 28hex = 40dez)

Die Parametrierung auf Steckplatz x schlug fehl.

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 3 |
| 7 | Meldung | 40 |
| 8 | Modulnummer, Steckplatz (1..32) |  |

VBUS-Initialisierungsfehler (Meldung : 29hex = 41dez )

Allg. Rückwandbusfehler.

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 2 |
| 7 | Meldung | 41 |

VBUS-Busfehler (Meldung : 2Ahex = 42dez)

Hardwarefehler oder Modul ausgefallen

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 2 |
| 7 | Meldung | 42 |

VBUS-Quittungsverzug (Meldung 2Bhex = 43dez)

Lesen oder schreiben der Digitalmodule schlug fehl.

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 3 |
| 7 | Meldung | 43 |
| 8 | Modulnummer, Steckplatz (1..32) (255 unbekanntes Modul) |  |

Diagnosealarm System 200 (Meldung 32hex = 50dez , Meldung 34hex = 52dez)

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 19 |
| 7 | Meldung | 50,52 |
| 8 | Modulnummer, Steckplatz (1..32) |  |
| 9..21 | Daten Diagnosealarm |  |

Prozeßalarm System 200 (Meldung 33hex = 51dez, Meldung 35hex = 53dez)

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 19 |
| 7 | Meldung | 51,53 |
| 8 | Modulnummer, Steckplatz (1..32) |  |
| 9..21 | Daten Prozeßalarm |  |

Neue DP Adresse wurde gesetzt (Meldung : 3Chex = 60dez )

Nach Empfang des Dienstes mit ‘Set Slave Address’ sendet der Slave die folgende Meldung ab und bootet dann neu. Danach ist er mit der neuen Adresse am Netz.

| # Byte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0..5 | Normdiagnose siehe VIPA 2-31 |  |
| 6 | Länge der Diagnosedaten | 2 |
| 7 | Meldung | 60 |

Änderungen gegenüber alten IM253DP-Modul

- maximal 32 Module

- maximal 16 Analogmodule

- Die Steckplatzangabe im Parametriertool wird in der Firmware nicht mehr ausgewertet

- Diagnoseausgabe wie oben beschrieben

- Speicherung der letzten 100 Diagnosen mit Zeitstempel im Flash. Auslesen mit Spezialtool und Download-Kabel möglich.

- Bei Kopplern mit Display erweiterte Diagnosefunktionen wie: Zählen der Module, Anzeige der letzten Diagnose, Anzeige der Vbus-Zykluszeit und der Profibuszykluszeit.

GSD-Datei:

- Der Profibus Slave wird mit der neuen GSD-Datei Version 1.13 ausgeliefert.

- Der koppler läuft auch in Anlagen, die mit alten GSD-Dateien Projektiert wurden.

- Ausnahme: Bei Einsatz von nichtparametrierbaren Analogmodulen (231-1BD10, 231-1BD60, 231-1BD70, 232-1BD70) zusammen mit parametrierbaren Modulen muß das System mit der neuen GSD-Datei Version 1.13 neu projektiert werden, da die Parameter sonst nicht ankommen!

- Neue GSD-Datei: MaxModule 32, 2 dummy-Parameterbytes bei nichtparametrierbaren Analogmodulen, globaler Slave Parameter “Sync Mode” neu.

- Das Min_Slave_Intervall 30 (=3ms) wurde als Standardwert beibehalten. Mit dem Feature der Vbus-Zykluszeitmessung bei Baugruppen mit Display ist es aber möglich, diesen Wert je nach modularer Ausbaustufe des Slaves zu optimieren.